D.1.4.a  ZDRAVOTNĚ  TECHNICKÉ INSTALACE

Stavební úpravy mateřské školky v Kostelní Lhotě

Projekt pro stavební povolení

OBSAH DOKUMENTACE:

1.	TECHNICKÁ  ZPRÁVA  ZTI

2.	PŮDORYS  KANALIZACE

3.	PŮDORYS  VODOVOD

4.	SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV

Vypracovala: Ing. Vladimíra Květoňová

září 2014

Identifikační údaje stavby:

Název stavby:

Stavební úpravy mateřské školky v Kostelní Lhotě

Místo stavby:

Kostelní Lhota č.p. 28, PSČ 289 12

k.ú. Kostelní Lhota, č. parc. 66/1, 102, 354

Vlastník:

Obec Kostelní Lhota

Parcely dotčené stavbou:

Parc.č. 66/1, 102, 39,

Hlavní projektant:

Ing. arch. Tomáš Kužel – ateliér 322

Ve Smrčinách 322, 280 66 Jevany

Projektant ZTI:

Ing. Vladimíra Květoňová

V násypu 3/195, 15200 Praha 5, 	IČO: 16075927

Tel.: 251555713, mob.: 604670372

e-mail: vkvetonova@centrum.cz

Autorizovaný ing. v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0000378

Základní charakteristika, účel stavby a kapacity:

Objekt slouží pro denní provoz, umístění 50 dětí ve věku od 3 do 6 let. Účelem stavebních úprav objektu je zlepšení tepelně technických parametrů objektu. Budou vyměněna okna a objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Nad bočními trakty budou odstraněny nevyužívané půdní nástavby, které budou nahrazeny plochým zastřešením. Dochází ke změně způsobu vytápění, akumulační kamna budou vyměněna za teplovodní systém s radiátory. Jako zdroj bude sloužit tepelné čerpadlo. Lokální elektrické boilery budou nahrazeny ohřevem v centrálním zásobníku, napojeném na tepelné čerpadlo. V objektu budou vyměněny elektrické rozvody, nově budou instalovány rekuperační jednotky VZT. Budova bude opatřena hromosvodem.

Výchozí podklady:

- Archivní dokumentace z doby výstavby cca 1975 – vodovod a kanalizace

- Stavební digitální výkresy odsouhlasených změn od Ing.arch. T. Kužel

- Vizuální průzkum na místě a fotodokumentace z roku 2013

- Údaje poskytnuté od pana Plačka, který provádí údržbu objektu

- ČSN EN 12056 část 1 – 5, ČSN 756760  Vnitřní kanalizace

- ČSN 755409  Vnitřní vodovody, ČSN 755410 Výpočet vnitřních vodovodů

- Městské standardy vodárenských a kanalizačních zařízení

Popis stavby:

- Stávající objekt mateřské školky je samostatně stojící budova tvořená třemi přiléhajícími pavilony propojenými vnitřní chodbou. Střední trakt má půdorys obdélný o rozměrech 11,0 x 18,1 m, na obou stranách k němu symetricky přiléhají boční trakty 15,3 x 14,8 m. Zastavěná plocha objektu je cca 641,6 m2. Přízemní objekt má nevyužité podkroví. Podlaha 1. nadzemního podlaží je 600 mm nad upraveným terénem. Všechny tři trakty jsou zastřešeny valbovou střechou s keramickou krytinou. Ke školce patří pozemek zahrady, přístupný na protilehlých stranách vraty z místní komunikace. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Obvodový plášť je vyzděn z plynosilikátových tvárnic. Vodorovná konstrukce zastropení je z železobetonových desek PZD. Příčky jsou vyzděné z děrovaných cihel CDM, metrického formátu tl. 12,5cm, některé příčky jsou tl. 8cm. Nášlapné vrstvy podlah jsou PVC a nebo dlažba. Schody do nevyužitého podkroví jsou ocelové.

Provoz mateřské školy je celodenní. Mateřská škola má dvě třídy, symetricky umístěné na jižní stranu. Každá má 2 herny, umyvárnu, WC a šatnu. Stravu zajišťuje školní kuchyně, umístěná ve středním traktu mateřské školy spolu se sklady, technickou místností a zázemím pro personál kuchyně.

KANALIZACE

Stávající objekt je odkanalizován oddílnou kanalizační soustavou.

Splaškové odpadní vody jsou z objektu odvedeny hlavním ležatým kanalizačním svodem DN 125 až 200 mm, vedeným ve směru sever – jih, vedeným od kuchyně, umístěným pod podlahou 1.nadzemního podlaží (dále NP) do kanalizační šachty, umístěné v zahradní části objektu. Zde je kanalizace zaústěna do jímky v hloubce cca 2 m pod úrovní podlahy 1.NP. Odtud jsou splašky přečerpávány do tlakové kanalizace obecního řadu a vedeny do čistírny odpadních vod. Ležaté potrubí z kanalizační kameniny má dva hlavní přípoje z jednotlivých oddělení. Elektrické bojlery, včetně viditelného připojovacího potrubí budou demontovány. Vnitřní svislé odpadní a připojovací kanalizační potrubí zařizovacích předmětů je navrženo z polypropylénového hrdlového potrubí typu HT např. REHAU s upevňovacími objímkami. Potrubí vedené ve zdi bude obaleno ochrannou izolací tloušťky min. 4 mm. Vnitřní část nového ležatého kanalizačního potrubí je navržena z tvrdého hrdlového PVC potrubí např. REHAU AWADUKT. Plastové potrubí v zemní rýze bude uloženo na pískové zhutněné lože tl. 15 cm a bude obsypáno pískem do výše min. 30 cm nad vrchol potrubí. Minimální sklon splaškového kanalizačního ležatého potrubí je 2 % a připojovacího potrubí je 3 %. Čištění kanalizačního potrubí umožňují čistící kusy na svislém potrubí a na ležatém potrubí v revizní šachtě. Odvětrání kanalizačního systému nad střechu objektu bude zajištěno ventilační hlavicí. Technická místnost č. 1.36 bude vybavena podlahovou vpustí boční se suchou zápachovou uzávěrkou připojenou do stávajícího ležatého svodu. Pod stávající dřezy v kuchyni doporučujeme osadit lapáky tuků. Od kondenzačních jednotek bude proveden odvod kondenzátu, který bude zaústěn do sifonu výlevky.

Původní srážkové vody ze sřechy byly svedeny vnitřními svody a vedeny dešťovou kanalizací z objektu. Tato dešťová kanalizace byla upravena při přetavbě objektu v roce cca 2001, kdy byl objekt zastřešen sedlovými sřechami. Srážkové vody ze střech jsou svedeny na jižní straně svislími vnějšími svody do dešťové kanalizace a na straně severní do zasakovacích rýh. Způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován, odvodňovaná plocha se nezvětšuje. Pouze svody, které budou v jiných polohách budou nově připojeny přes lapače splavenin potrubím z PVC do stávající dešťové kanalizace. Množství odváděných dešťových vod se nemění.

Zařizovací předměty budou převupřesněny dle výběru stavebníka.

Veškerá montáž kanalizace a zařizovacích předmětů bude provedena v souladu s platnými technickými normami zejména ČSN 75 6760, ČSN 75 6101, ČSN EN 12056, ČSN EN 1610, ČSN 75 6081 dle montážních předpisů výrobců použitých materiálů a bezpečnostních předpisů.

Po skončení montáže se provede zkouška těsnosti potrubí.

Průměrné denní množství odváděných splaškových vod:

Qspl = 3068 l/den, Ø roční spotřeba=	912 m³

###### Bilance dešťových odpadních vod

A	půdorysný průmět odvodňovaných ploch v m²

q	intenzita deště

q = 160 l/s,ha

Ψ 	součinitel odtoku dešťových vod

Qr	odtok dešťových vod

Qr = A x q x Ψ = 807 x 0,90 x 0,016 = 11,62 l/s

VODOVOD

Objekt je zásoben pitnou vodou stávající vodovodní přípojkou PE 60, přivedenou z uličního vodovodního řadu a zakončenou stávající vodoměrnou sestavou v šachtě u hranice pozemku. Odtud je vedena nová přípojka do objektu pod místnost č.1.37. Na vodovodním rozvodu je osazen uzávěr a přechod na menší dimenzi. Vodovodní rozvod v objektu od uzávěru až po napojení na zařizovací předměty bude kompletně z nového plastového potrubí. Teplá voda bude odebírána z akumulační nádrže velikosti min. 500L. Rozvod teplé vody bude doplněn cirkulačním potrubím. Na potrubí budou provedeny dilatace podle montážních návodů výrobce. Teplá voda vyvedená do zařizovacích předmětů dětí bude regulovaná na max. teplotu 28ºC.

Profily plastového potrubí PPR  PN 16:

DN 15 -  20 x 2,8 mm

DN 20 -  25 x 3,5 mm

DN 25 -  32 x 4,4 mm

DN 32 -  40 x 5,5 mm

Vnitřní vodovodní rozvody studené pitné vody, teplé vody jsou navrženy z plastového potrubí. Veškeré vodovodní rozvody budou izolovány tepelnou izolací. Celý vodovodní systém bude vyspádován k zařizovacím předmětům nebo k vypouštěcím ventilům. Pro upevnění potrubí budou použity objímky např. firmy HILTI, WEMEFA atd. Jednotlivé typy baterií a zařizovacích předmětů budou upřesněny dle výběru investora. Trubky budou řádně izolovány tepelnou izolací (např. "MIRELON", ROCKWOOL, TUBEX). Tloušťka tepelné izolace pro potrubí TUV a cirkulace tl. dle Vyhlášky č.193/2007:

Teplá + cirkulace:	PPR  Ø20-32mm – tl. 40mm

PPR  Ø40mm – tl. 50mm

Studená:	PPR jednotně tl. 20mm

Po skončení montáže je nutno před tlakovou zkouškou provést důkladné vyčištění a propláchnutí vodovodního potrubí.

Montáž vodovodu bude provedena v souladu s platnými technickými normami, zejména ČSN 755409, ČSN 755410, ČSN 730873, ČSN 060320, ČSN 060830 a montážní podmínky firmy dodávající plastové potrubí, tvarovky a armatury a bezpečnostní předpisy.

Výpočet potřeby vody

Výpočet potřeby vody byl proveden dle směrných čísel v příl.č. 12 k Vyhl. Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 27/2001 Sb. O vodovodech a kanalizaci.

Spotřeba vody:

50+7 osob – 16 m³/rok	57x16=912 m³/rok

Celkem	Ø roční spotřeba					912 m³/rok

Prům. denní spotřeba			912/365=		2499 l/den

Max. denní spotřeba			912/365x1,35=	3373 l/den

Max. hodinová spotřeba		912/365x1,35/24=	  140 l/hod

celková Ø roční spotřeba

studené vody								 912 m³

Výpočet teplé vody

Výpočet teplé vody dle ČSN 06 0320.

Výpočet potřeby tepla pro ohřev TUV (55°C)

Děti, učitelé - 50+7 osob		0,8 kWh/os/sm	37 kWh/den

Kuchyně – 70 jídel			0,15 kWh/os/sm	11 kWh/den

48 kWh/den

Průměrná denní potřeba: 	Qpt =  48 kWh x 1,5 = 72 kWh/den = 1 376 l

Max. denní potřeba :		Qmt = 72 kWh x 1,5 = 108 kWh/den = 2 064 l

Max. hodinová potřeba:	Qht  = 108 x 2,1 / 12 = 19 kWh/hod = 361 l

Roční potřeba : 		Qrt  = 48 x 365 = 17 520 kWh/rok

Desetiminutové maximum	Q10min  = 200l

Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení:

Správce objektu je povinen stavbu udržovat v řádném stavu, je povinen technická zařízení opatřit před uvedením do provozu revizí, tlakovou zkouškou apod. dle platných předpisů a norem. Případné nedostatky, zejména ty, které ohrožují zdraví a životy osob je povinen v co nejkratší době odstranit. Zařízení bude vybaveno výstražnými tabulkami.

Výtokové armatury užívané dětmi budou mít regulovanou teplotu, aby nedošlo k opaření dětí. Dle § 156 stavebního zákona č.183/2006 Sb. pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Ochrana životního prostředí:

Při likvidaci odpadů ze stavby bude respektována vyhl.č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady dle zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech. Dle §16 odst.1 písm. g) zák.č. 185/201 Sb. a dle §21 a 20 vyhl.č.185/2001 Sb. bude vedena evidence stavebních odpadů a při kolaudaci stavby bude evidence předložena.

Ochrana proti hluku a vibracím:

Z hlediska provozu nebude stavba zdrojem zvýšené hladiny hluku. Z hlediska hluku venkovní jednotky bude vybráno takové zařízení, které splní požadavky na hladinu akustického hluku ve chráněném venkovním prostoru v denní i noční době. Zařízení musí vyhovět měřením třetinooktávového spektra. Nové rozvody potrubí budou obaleny izolací tak, aby se případné vibrace nepřenášely do nosných konstrukcí.

Při realizaci stavby bude postupováno dle nařízení vlády 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Pracovníci budou zaškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami.

Požární bezpečnost:

Je zpracována v samostatné části dokumentace. Zpráva stanoví technické parametry pro konstrukce, požární uzávěry a rozmístění hasicích zařízení. Stavba je rozdělena do několika požárních úseků. Samostatným požárním úsekem je každé oddělení, kuchyňský provoz, jídelna a komunikační prostor. Instalace procházející na hranicích požárních úseků musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 730810, čl. 6.2. Požadavky PBŘ je třeba dodržet.

Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut; těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to:

a)	požární odolnosti EI,

aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2, jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12 500 mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou 15° (EI-UU nebo EI-CU);

ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (EI-CU);

b)	požární odolností E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o kontrole provozuschopnosti a seznam s číselným označením prostupů.

Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla:

Montáž ležaté kanalizace podlahové vpusti je třeba provést současně s hrubou stavbou. Montáž potrubí připojovacího a vody je třeba provést po dokončení hrubé stavby. Příprava a rozvod teplé vody je třeba řešit společně s návrhem tepelného čerpadla a způsobu vytápění. Montáž dešťové kanalizace je možné provést v průběhu prací nezávisle. Odvod dešťových vod ze střech je třeba před uvedením do provozu zajistit provizorním potrubím.

Požadavky na jednotlivé profese:

Do místnosti č.1.37 je třeba osadit zásobník TUV a přivést elektroinstalaci pro připojení čerpadla.

Stavební přípomoce:

Provedení bourání podlahy, výkopů a zpětný zásyp, doplnění podlahy. Provedení prostupů, sekání drážek a rýh, vrtání otvorů a zpětné zapravení. Provedení podhledů a zaplentování potrubí sádrokartonem. Provedení montážních otvorů.